Warunki techniczne dla instalacji AKPiA  węzłów cieplnych.

- Podstawowe wymagania dla instalacji AKPia.

Zastosowana aparatura pomiarowa winna posiadać obudowy o stopniu ochrony IP (wg normy 
PN-EN 60529) odpowiednie do miejsca montażu. Szafka AKP, zawierająca regulator i inne elementy układu sygnalizacji i sterowania powinna być zabudowana bezpośrednio na kompakcie na sztywnej ramie, jako obudowa zamknięta metalowa (minimum IP 40). Zastosowana aparatura pomiarowa  winna posiadać deklaracje producenta CE.

Elementy wyposażenia szafki AKP i A w przypadku zabudowy węzła dwufunkcyjnego jak i jednofunkcyjnego okablowanie, listwy oraz elementy sterownicze i sygnalizacyjne powinny być w sposób maszynowy trwały i czytelny opisane. Wymaga się umieszczenia wewnątrz szafki czytelnego schematu połączeń dla poszczególnych urządzeń regulacyjnych Listwa przyłączeniowa opomiarowania obiektowego i sterowania winna być konsekwencją przyjętych opisów schematu technologicznego poszczególnych elementów UAR. Pozostawić otwory z 3 dławikami  jako rezerwa.
Dławiki dopasowane do przekroju okablowania, stosować dławiki typu klik.

Zdjęcie nr 1/2 ( przykładowy wygląd opisów okablowania sygnałowego UAR).

Stosować lampki sygnalizacyjne w technologii LED /diod/. Wymaga się zastosowania opisów  aparatury obiektowej zgodnego ze schematem technologicznym i  na warunkach zapisanych poniżej.

Do opisu aparatury stosować niżej wskazany brelok przeźroczysty.

Zdjęcie nr 3 (brelok  wielkości wymiar zewnętrzny 42mm na 50mm , wymiar wewnętrzny: 30mmx40mm) przeźroczysty brelok akrylowy.

- Po jednej stronie opisać maszynowo symbol elementu.

- Po drugiej stronie opisać maszynowo nazwę elementu.

Przykład opisu breloka : R302 ( awers)  / Zawór Doładowania (rewers)

Zdjęcie nr 3 (przykłady montażu i opisu armatury na obiekcie)

Listę opisową na poszczególne urządzenia czy armaturę wykonawca otrzyma po wyborze oferty.

1.1 Wymagania dla wyposażenia szafki AKPiA regulatora procesowego dwufunkcyjnego węzła
o mocy cieplnej modułu c.w.u > 30kW.

Pomijając kompletne wyposażenie szafki zapewniające realizacje UAR oraz wizualizację, winna ona być wyposażona w składny blat standardu inwestora, klawiaturę z touch padem, rysik montowany na elastycznym połączeniu ( 30cm ) z  prawej strony ekranu, miejsce na przechowywanie klawiatury, zamontowany kluczyk na łańcuszku do szafki .

Cena dostawcy szafy UAR z wyżej wymienionym wyposażeniem wynosi  6 500 zł netto.

Zdjęcie kompletnej szafy regulatora Newez 2.2.1.0.0  ver 2017.

wymiary szafy:

400x800x300 (s/w/g)  waga : 35kg.

Kompletna szafa UAR z Firmy Newterm obejmuje warunki dostawy Incoterms EXW.

Newterm nie realizuje pakowania ani transportu: Newterm wskaże zakład w Warszawie, z którego wykonawca węzła  bezpośrednio bądź przez wskazaną firmę dokona odbioru regulatora. Newterm każdorazowo wraz z regulatorem przekaże podpisany przez swojego upoważnionego przedstawiciela protokół przekazania obejmujący dokumentację fotograficzną sporządzoną w chwili przekazania dla wykazania sprawności regulatora (zasilanie urządzenia), jego stanu technicznego (brak uszkodzeń mechanicznych) oraz kompletności dostawy.  Odbiór regulatora wraz z kopią protokołu przekazania bezpośrednio przez wykonawcę węzła lub przez wskazaną firmę jest równoznaczny z potwierdzeniem stanu opisanego w protokole. Wysyłany Regulator zaopatrzony indywidualnie w protokoły kontroli jakości. Wykonawca szafki regulatorów Newez 2.2.1.0.0 ver 2017 prześle PEC Gliwice Sp. z o.o. protokół przekazania z dokumentacją fotograficzną realizowanej dostawy.

Zdjęcie nr 3 ( sposób montażu rysika funkcyjnego na elewacji szafy UAR węzła dwufunkcyjnego             zapewnia dostawca regulatora)

Sposób montażu rysika .

Uwaga: w przypadku węzła dwufunkcyjnego dostawca węzła winien  doposażyć  szafę regulatora w przepusty kablowe wyposażone w systemowe dławiki do peszla (typu klick). Nie stanowią one wyposażenia szafy regulatora.

Szafa regulatora II funkcyjnego jest kompletna od względem wyposażenia do której należy doprowadzić na wcześniej przygotowaną  listwę przyłączeniową okablowanie obiektowe jak i dokonać wpięcia okablowania sterowniczego do modułów DVP.

1.2 Wymagania dla wyposażenia szafki AKPiA regulatora procesowego węzła dwufunkcyjnego 
o mocy cieplnej modułu c.w.u <30 kW i regulatora procesowego węzła jednofunkcyjnego.

W przypadku węzła jednofunkcyjnego i dwufunkcyjnego do 30 KW dostawca węzła w ramach ceny regulatora otrzymuje regulator w wykonaniu algorytmu dla PEC Gliwice do zabudowy w szafie, która będzie służyć zarówno szafa elektryczna jak i AKPiA.

Cena dostawcy regulatora dla wersji jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej  typu Samson 5571 wynosi 
2 590 zł netto.

Zamawiający oczekuje doposażenia 1 z węzłów  zaopatrzonych w regulator procesowy Samsona w przenośne  fabryczne pamięci jak :
Datalogging  Moduł typ 1493-78 moduł do przenoszenia konfiguracji  sterownika sztuk 2.

Datalogging  Moduł typ 1493-79 moduł pamięci  pracy stacji sztuk 2.

Konwerter USB 1493-77  sztuk 1.

Obiektowa aparatura AKPia.

Ciepłomierze:

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy ilości ciepła.

wykonawca zabuduje układy pomiarowo rozliczeniowe, które zostaną dostarczone do wykonawcy przez inwestora na etapie budowy węzła u wykonawcy wg załączonych warunków technicznych instalowania ciepłomierzy, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania odcinków prostych podanych w tych warunkach,. Terminy dostawy układów pomiarowo rozliczeniowych ciepła ze stosownym wyprzedzeniem będą ustalane indywidualnie.

Układ telemetryczny:

- Każdy węzeł doposażyć w jeden koncentrator odczytowy zasilany z sieci typu OKO firmy AIUT pracujący  w zdalnym systemie IMR pozwalający na komunikację z regulatorem, licznikami ciepła, wodomierzami w wykonaniu i cenach  dla PEC Gliwice Sp. z o.o.

Uwaga: Zestaw telemetryczny zostanie dostarczony przez Aiut indywidualnie do montażu w węźle cieplnym przez inwestora i na adres siedziby inwestora  po złożeniu zamówienia przez wykonawcę węzła. Dostawa do zamawiającego zostanie ilościowo i technicznie potwierdzona ze strony inwestora.

Zawory/Siłowniki:

- Zastosować zawór stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej wyposażony w opcję ograniczenia przepływu (RRC1).

- Zawór  R302 winien posiadać atest higieniczny PZH w wykonaniu z siłownikiem  5825-15 Samson z funkcją awaryjnego otwarcia.

- Zawór  R303 winien posiadać atest higieniczny PZH w wykonaniu z siłownikiem 5857 Samson.

- Zawór regulacyjny R201 w wykonaniu z siłownikiem 5824-10 Samson o napędzie elektrycznym zapewnioną regulacją trójstawną 230 V, w wykonaniu ze sterowaniem lokalnym, bez sprężyny.

- Zawór regulacyjny R301  w wykonaniu z siłownikiem 5825-13 z funkcją awaryjnego zamknięcia, współpracującego z termostatem bezpieczeństwa TER1 (STW) Samson.

- W przypadku węzła dwufunkcyjnego stosować zawór balansowy statyczny
opisany jako B308 i B309.

- Należy przyjąć następujący rodzaj przyłączy dla zabudowy zaworów regulacyjnych (R301,R302,R303,R201):

- Do średnicy DN25 przyłącze z gwintem zewnętrznym wraz z końcówkami gwintowanymi do wspawania,

- Od średnicy DN32 przyłącze kołnierzowe.

Czujniki temperatury/termometry:

- Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną na obiekcie przyszłego węzła cieplnego niezwłocznie po podpisaniu umowy celem uzgodnienia  z inwestorem  sposobu i lokalizacji montażu czujnika temperatury zewnętrznej.

- Przy montażu czujnika temperatury zewnętrznej stosowa rurki osłonowe PCV odporne na UV oraz łączniki w wykonaniu sztywnym.

- Wybór punktu montażu musi być zaakceptowany przez inwestora.

- Przy technologicznych pomiarach temperatury stosować czujniki głowicowe oporowe PT 100  dostosowane do linii trzy przewodowej.

- W przypadku termometrów stosować przemysłowe termometry szklane, cieczowe w wykonaniu prostym z osłoną metalową, producenta KWT. Wykonane zgodnie z normą 
PN-85/M-53820. Podzielnia wykonana ze szkła mlecznego zgodnie z przytoczoną normą. Zastosować  kieszenie pod termometry ze stali nierdzewnej. Sposób oznaczania dopuszczalnych temperatur na podzielni wg. standardu inwestora.

- W przypadku węzła dwufunkcyjnego  dodatkowo doposażyć i zamontować na rurociągu w stacji  pomiar miejscowy temperatury powrotu cyrkulacji c.w.u oznaczany jako termometr T 302, podzielnia powinna mieć zaznaczoną dopuszczalna temperaturę roboczą zgodnie ze standardem inwestora.

Inwestor nie dopuszcza  montażu czujników temperatury w sposób niezapewniający swobodnego demontażu czujnika podczas normalnej pracy węzła cieplnego. W przypadku stwierdzenia w/w montażu wykonawca będzie zmuszony do zmiany lokalizacji /czujnika nawet na etapie odbioru.

Uwaga: Przykładowy niedopuszczalny sposób montażu jednego z czujników temperatury. Tego typu praktyki będą dyskwalifikować instalację węzła jako nie nadająca się do odbioru.

Zdjęcie nr 6 ( Nieakceptowalny sposób zabudowy czujnika temperatury).

Termostat

Zabudowę termostatu wykonać z użyciem oryginalnych elementów producenta: śruba z nagwintowaną podkładką oraz osłoną zanurzeniową, osłona zanurzeniowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie pomiarów miejscowych:

- Pomiary miejscowe: manometry w wykonaniu przemysłowym rozmiar 100 mm z przyłączem gwintowym M20×1,5 stopień ochrony minimum IP50; kurek manometryczny trójdrogowy wg. kat. fig. 528, zakres manometru powinien być większy niż dopuszczalne ciśnienie w instalacji. Manometry winny mieć oznakowane na tarczach (pod szkłem lub plastykiem) dopuszczalne ciśnienia robocze. Sposób oznaczenia zgodny ze standardem inwestora.

Wodomierze:

- Wodomierz uzupełniania zładu A201 w zastosowaniu  do ciepłej wody z bezprzewodowym nadajnikiem impulsów firmy Aiut, typ wodomierza  UNIMAG Cyble prod. Itron waga

impulsu 1litr/imp. Wodomierz uzupełnienia winien  posiadać zatwierdzenie typu do wody ciepłej.

- Wodomierz ładowania w zastosowaniu  do ciepłej wody z opto-elektronicznym nadajnikiem impulsów. Wskazana waga 1litr/imp. Wodomierz winien być podłączony pod wejście wodomierza ładowania w sterowniku procesowym. Winien posiada atest higieniczny PZH dla wody pitnej.

- Wodomierz wody zimnej w zastosowaniu wody zimnej z bezprzewodowym nadajnikiem impulsów firmy Aiut , typ wodomierza  UNIMAG Cyble prod. Itron waga impulsu 1litr/imp. Winien posiadać atest higieniczny PZH dla wody pitnej.

- Do wodomierza ładowania zastosować ekranowany przewód do podłączenia nadajnika impulsu. Oryginalny przewód z impulsatora powinien być zwinięty i spięty bezpośrednio przy wodomierzu oraz połączony z przewodem ekranowanym za pomocą klipsów do kabli. Podłączenie ekranu wykonać z jednej strony przewodu przy przeliczniku i sterowniku.

Uzupełnianie zładu instalacji:

- Wykonać uzupełnienie zładu z sieci wysokich parametrów wyposażone w automatyczny zawór napełnienia instalacji z manometrem, kryzą dławiącą, filtrem. Automatyczny zawór napełnienia instalacji z manometrem – Honeywell VF06,

- dodatkowo na każdy zakres zadań 1 i 2  należy zapewnić po 1rezerwowymzaworze uzupełniania zładu jak wyżej.

- montaż zaworu w węźle należy wykonać na półśrubkach.

Zabezpieczenia-praca pomp:

- Pompa obiegowe, cyrkulacji, ładowania zabezpieczyć przed suchobiegiem przy pomocy presostatu w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

- Przewidzieć pracę pompy obiegowej, cyrkulacyjnej w układzie automatycznym (spełnienie automatycznego zabezpieczenia przed suchobiegiem)  i ręcznym.

- Przewidzieć pracę pompy ładującej w układzie automatycznym (jednoczesnego spełnienia automatycznego zabezpieczenia przed suchobiegiem oraz możliwości załączenia i wyłączenia przez sterownik)  i ręcznym.

Gospodarka kablowa:

Instalację kablową AKPiA prowadzić w rurach ochronnych karbowanych Peschla dodatkowo mocowanych przy pomocy uchwytów do stelaża kompaktu. Nie dopuszcza się pozostawiania niepotrzebnych zwisów okablowania za wyjątkiem pozostawienia okablowania nadmiarowego w ilości 20% na każdy przewód. Wykonawca zapewni pełne wyposażenie tras kablowych w niezbędne elementy połączeniowe.  Przewody zasilające, pomiarowe i sterownicze powinny być w sposób trwały umocowane do konstrukcji kompaktu oraz zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z urządzeniami technologicznymi o podwyższonej temperaturze. Prowadzenie połączeń sygnałowych przewodami ekranowanymi.

Należy unikać wspólnego prowadzenia obwodów zasilających z niskonapięciowymi obwodami pomiarowymi.

Przewidzieć osobne koryta dla przewodów zasilających i sterowniczych oraz sygnałowych niskoprądowych. Zachować odległość między korytami co najmniej 20 cm.

W przypadku stosowania koryt metalowych dodatkowo montować połączenia wyrównawcze miedzy korytami.

Regulator  procesowy:

Węzły cieplne dwufunkcyjne zaopatrzone w układ automatycznej regulacji pogodowej
Newez 2.2.1.0.0 ver 2017z zastosowaniem regulatora NEWTERM realizującym sterownie przygotowania c.w.u  wg patentu 180086 z panelem sterownika dla węzłów dwufunkcyjnych o mocy większej niż 30 KW oraz Samson typ 5571w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z o.o. w przypadku węzłów cieplnych jednofunkcyjnych wszystkich  oraz dwufunkcyjnych o mocy cieplnej modułu c.w.u < 30kW.

2. Zestawienie istotnych elementów aparatury AKPiA.

2.1 Regulacja temperatury z regulatora pogodowego

| Symbol na schemacie | Opis |
| --- | --- |
| REG | Regulator pogodowy- Newterm/Samson |
| C203 | Czujnik temperatury zewnętrznej |
| C202,C204 | Czujnik temperatury c.o. |
| C 101 | Czujnik temperatury wody z ciepłowni. |
| C302,C304,C305* | Czujnik temperatury c.w.u |
| C301,C303 | Czujnik temperatury w zbiorniku |
| R201 | Zawór regulacyjny c.o. + Siłownik preferujemy 5824Samson i dopuszczamy AMV 20 Danfoss. |
| R301 | Zawór regulacyjny c.w.u + Siłownik preferujemy 5825-13 Samson z awaryjnym zamknięciem i dopuszczamy AMV 33 Danfoss z awaryjnym zamknięciem. |
| R302 | Zawór regulacyjny mieszania +Siłownik preferujemy 5825-15 Samson z awaryjnym otwarciem i dopuszczamy siłownik AMV 25 SD Danfoss |
| R303 | Zawór regulacyjny ładowania + Siłownik 5857 Samson i dopuszczamy AMV 435 Danfoss. |
| B308 | Zawór balansowy statyczny. Charakterystyka: z blokadą nastawy, funkcja odcięcia i możliwością plombowania, pomiaru dostępnego ciśnienia różnicowego, pomiaru przepływu, pomiaru temperatury. Zawór winien być dopuszczony do pracy w obu kierunkach przepływu cieczy-wyposażony w etykietę identyfikacyjną. Dobór zaworu należy dokonać zachowując zasadę wyboru kvs o wartości dającej minimum 3kPa oporu na zaworze lub przyjąć Kvs najbliższy niższy. Winien posiadać ważny atest higieniczny PZH. (Klasa ciśnienia nie mniej jak PN 16 ,max temp pracy 120°C). Materiał zaworu : Ametal |
| B309 | Zawór balansowy statyczny. Charakterystyka: z blokadą nastawy, funkcja odcięcia i możliwością plombowania, pomiaru dostępnego ciśnienia różnicowego, pomiaru przepływu, pomiaru temperatury wyposażony w etykietę identyfikacyjną. Dobór zaworu należy dokonać zachowując zasadę wyboru kvs o wartości dającej minimum 3kPa oporu na zaworze lub przyjąć Kvs najbliższy niższy.(Klasa ciśnienia PN 25, max temp pracy 150°C). Materiał zaworu : Ametal |

###### *dotyczy schematu węzła dwufunkcyjnego o mocy mniejszej niż 30 KW.

###### 2.2 Regulacja różnicy ciśnień:

| Symbol na schemacie | Opis |
| --- | --- |
| RRC1 | Regulator różnicy ciśnień z ogr. przepływu |

###### 2.3 Zabezpieczenie przed suchobiegiem:

| Symbol na schemacie | Opis |
| --- | --- |
| P201,P302,P301 | Pompa obiegowa, cyrkulacyjna, ładowania |

###### 2.4 Układ pomiarowy ciepła:

Zgodnie z dołączonymi warunkami doboru i zabudowy ciepłomierzy na etapie budowy węzła.

2.5 Uzupełnianie zładu instalacji:

| Symbol na schemacie | Opis |
| --- | --- |
| A201 | Wodomierz uzupełniania z radiowym nadajnikiem impulsów Aiut 1lit/imp. do Unimag Cyble 1l/imp. |
| I201 | Zawór automatycznego uzupełniania instalacji VF06. |

###### 2.6 Układ pomiarów miejscowych:

Ciśnienie.

| Symbol na schemacie | Opis |
| --- | --- |
| M201,M202 | Manometry strona instalacyjna C.O. (100mm z przyłączem gwintowanym M20x1,5 + kurek fig.528) 0-0,6MPa M100 150˚C 20x1,5 M301,M302, |
| M301 | Manometry - strona instalacyjna c.w.u. (100mm z przyłączem gwintowanym M20x1,5 + kurek) 0-1,0MPa M100 150˚C 20x1,5 |
| M101,M102 | Manometry - strona sieciowa (100mm z przyłączem gwintowanym M20x1,5 + kurek fig.528) 0-1,6MPa M100 150˚C 20x1,5 |
| P3 ,P2 | Odcięcie impulsów ciśnienia do manometrów na zaworze kulowym |

Temperatura.

| Symbol na schemacie | Opis |
| --- | --- |
| T201,T202,T301,T302 | Termometry - strona instalacyjna (szklane, cieczowe z osłoną metalową) 0-100°C prosty. |
| T101,T102 | Termometry - strona sieciowa (szklane, cieczowe z osłona metalową) 0-150°C prosty. |

###### 2.7 Wodomierze

| Symbol na schemacie | Opis |
| --- | --- |
| A301 | Wodomierz z.w. z radiowym nadajnikiem impulsów Aiut do Unimag Cyble 1l/imp. |
| A302 | Wodomierz ładowanie z optoelektronicznym nadajnikiem impulsów 1l/imp. |

2.8 Zabezpieczenie układu C.W.U przed wzrostem temperatury

| Symbol na schemacie | Opis |
| --- | --- |
| TER1 | Termostat bezpieczeństwa STW typu 5343 Samson- z zakres nastawy 40°C do 100°C. Montaż przed zasobnikiem C.W.U uzgadniać z inwestorem. |

3. Dokumentacja AKPiA.

Realizujący zadanie dostarczy i zamontuje w stacji naścienne wiszące korytko na dokumenty w której należy pozostawić zalaminowany technologiczny schemat, dokumentację akpia (schematy elektryczne dostawcy regulatora oraz schematy elektryczne szafy elektrycznej) oraz kartę nastaw układu automatyki:

DTR, Instrukcje akpia, karty katalogowe dotyczące UAR na etapie powykonawczym dostarczy jako osobna dokumentacja folderowa wersji elektronicznej pdf.

Dokumentację należy nazywać   AKPIA Węzeł (adres montażu).

Powinna zawierać  komplet posegregowanych dokumentów i w kolejności jak poniżej:

1. Spis treści załączonej dokumentacji.

2. Opis układu technologicznego węzła.

3. Schemat technologiczny układu węzła.

4. Dokumentację szafy akpia od dostawcy regulatora zwierającą:

- deklaracje zgodności,

- dokumentację techniczną ( zestawienie schematów zasadniczych , zestawienie materiałów, zestawienie oznaczeń, listy połączeń kabli, lista kablowa,  plany szafy, schematy listew,

5. Karty katalogowe urządzeń AKPia ,  atesty PZH.

6.Deklaracej zgodności, certyfikaty spełnienie norm kompatybilności elektromagnetycznej,

zastosowanych urządzeń UAR.

7.Oświadczenie producenta termometrów o braku szkodliwości z powstałego odpadu w

przypadku uszkodzenia.

8.Świadectwo kontroli jakości dostarczonych termometrów.

9. DTR urządzeń AKPiA.

10.Karta nastaw regulatora.

11.Karty nastaw wstępnych dla  urządzeń regulacyjnych jak: presostaty, zawory różnicy

ciśnień, termostaty oraz karty nastaw wstępnych regulatora.

12. Check listy kontroli jakości i niezawodności regulatorów wykonane i podpisane przez

dostawcę   regulatorów II funkcyjnych.

Jako dokumentacja papierowa AKPia inwestor wymaga w ramach dostawy UAR zebranej jednej dokumentacji papierowej dla wszystkich węzłów cieplnych dwufunkyjnych  i jednej dokumentacji papierowej dla wszystkich węzłów jednofunkcyjnych  opisanej jako Reprezentant Węzła.

Segregator podzielić  zakładkami  o zawartości jak poniżej.

1.Spis treści dołączonej dokumentacji.

2.Adresy zrealizowanego zadania wraz  z ujętymi informacjami dotyczącym mocy węzła

3.Certyfikaty kontroli jakości kompletnej szafy regulatora II funkcyjnego wykonanej przez dostawcę

regulatora jw.

4.Konieczne atesty higieniczne.

4.Pomiary elektryczne UAR wykonane na obiekcie.